Liste de contrôle d'entretien quotidien

Instructions :

- Remplissez la liste de contrôle de maintenance quotidienne et effectuez la maintenance quotidienne chaque

jour où l'usine PSA est en fonction et exploitée.

- Conservez un ensemble de documents distinct pour les deux systèmes dans une usine PSA duplex et pour

les trois systèmes dans une usine PSA triplex.

- Le technicien qui complète la liste de contrôle d'entretien quotidien doit initialiser le formulaire.

- Personnalisez ce formulaire en fonction de votre usine PSA. Des copies électroniques de ce formulaire sont disponibles au www.bhioxygen.org

| Inspection visuelle | Lun | Mar | Merc | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date |  |  |  |  |  |  |  |
| Initiales du technicien |  |  |  |  |  |  |  |
| Retirer tous les matériaux combustibles dans ou à proximité de l'usine PSA |  |  |  |  |  |  |  |
| Balayer et passer la vadrouille sur le sol et épousseter les surfaces (une fois par semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier l'usine PSA pour déceler tout dommage physique (une fois/semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| Les bouteilles sont-elles entreposées en toute sécurité? (Avec bouchons et chaînes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les systèmes de ventilation fonctionnent-ils, y compris les ventilateurs? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les tapis filtrants d’admission d’air, le couvercle d’admission et les filtres de ventilation sont-ils en place? |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier l'état du filtre à air (une fois/semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| S'assurer que les couvercles du compresseur d'air et du tout-en-un sont en place. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier la tension de la courroie sur le moteur du compresseur d'air (si le compresseur en est équipé). |  |  |  |  |  |  |  |
| Le niveau d’huile du compresseur d’air est-il au niveau spécifié par le fabricant? (Une fois par semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| Y a-t-il des fuites d'huile au bas du compresseur d'air? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les condensats du compresseur d'air s'écoulent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Réservoir de condensats vide (si équipé) |  |  |  |  |  |  |  |
| Les condensats du sécheur d'air s'écoulent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les condensats des filtres en ligne s’écoulent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspection visuelle (suite) | Lun | Mar | Merc | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| Les condensats du réservoir d'air s'écoulent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifiez l'état du surpresseur pour déceler des dommages physiques, des bruits inhabituels ou des fuites (eau ou huile). |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le collecteur de secours n'a pas été utilisé au cours de la journée précédente, le manomètre indique-t-il qu'il maintient la pression? |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier l'état de toutes les tresses du collecteur (une fois par semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données | Lun | Mar | Merc | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| Température dans la salle ou le conteneur de l'usine PSA (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Y a-t-il des codes d'alarme? Si tel est le cas, identifiez les composants et prenez une photo de l’alarme. |  |  |  |  |  |  |  |
| Température du compresseur d'air (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Heures de fonctionnement du compresseur d’air |  |  |  |  |  |  |  |
| Température du PRP (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pureté de l'oxygène (%) - PLC |  |  |  |  |  |  |  |
| Pureté de l'oxygène (%) - Analyseur d'oxygène portable |  |  |  |  |  |  |  |
| Heures de fonctionnement du générateur d’oxygène |  |  |  |  |  |  |  |
| Heures de fonctionnement du surpresseur |  |  |  |  |  |  |  |
| Lectures du manomètre du compresseur de surpression (lister chaque étape) et température (une fois par semaine) |  |  |  |  |  |  |  |
| Si une taille de bouteille standard est utilisée, inscrire le nombre de cylindres remplis Indiquer la taille standard des bouteilles _______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'heures pendant lesquelles les bouteilles ont été remplies |  |  |  |  |  |  |  |
| Comparer les heures de fonctionnement enregistrées ci-dessus avec le calendrier de maintenance préventive. Un entretien est-il nécessaire? (Une fois par semaine) |  |  |  |  |  |  |  |