Контрольный список ежедневного обслуживания

Инструкции:

- Заполните контрольный список ежедневного обслуживания и выполняйте ежедневное обслуживание каждый день, когда установка КЦА включена и работает.

- Технический специалист, который заполняет контрольный список ежедневного обслуживания, должен поставить свои инициалы на форме.

- Приведите данную форму в соответствие с Вашей установкой КЦА. Электронные копии данной формы доступны на сайте www.bhioxygen.org.

| Контрольный список ежедневного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальные осмотры | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициалы технического специалиста |  |  |  |  |  |  |  |
| Удалите все горючие материалы внутри или возле установки КЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| Подметите и протрите пол и пыльные поверхности (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте установку КЦА на наличие физических повреждений (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасно ли хранятся баллоны? (с колпачками и цепями) |  |  |  |  |  |  |  |
| Все ли системы вентиляции работают, включая вентиляторы? |  |  |  |  |  |  |  |
| На месте ли фильтрующие прокладки воздухозаборника, крышка воздухозаборника и вентиляционные фильтры? |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте состояние воздушного фильтра (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| Убедитесь, что крышки воздушного компрессора и всего устройства находятся на месте |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте натяжение ремня на моторе воздушного компрессора (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствует ли уровень масла в воздушном компрессоре указанному производителем уровню? (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли утечки масла в нижней части воздушного компрессора? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из воздушного компрессора? |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорожните контейнер для конденсата (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальные осмотры (продолжение) | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Правильно ли стекает конденсат из осушителя воздуха? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из встроенных фильтров? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из воздушного резервуара? |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте состояние дожимного компрессора на наличие физических повреждений, необычных шумов или утечек (воды или масла) |  |  |  |  |  |  |  |
| Если резервный коллектор не использовался в течение последнего дня, показывает ли манометр, что он поддерживает давление? |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте состояние всех соединительных проводов коллектора (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор данных | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Температура в помещении или контейнере установки КЦА (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли какие-либо коды аварийного сигнала? Если да, определите компоненты и сфотографируйте сигнал. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздушного компрессора (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы работы воздушного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура PDP (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистота кислорода (%) – ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистота кислорода (%) - Портативный анализатор кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы работы генератора кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы работы дожимного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания манометра дожимного компрессора (перечислите каждую ступень) и температура (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |
| При использовании баллона стандартного размера количество заполненных баллонов Укажите стандартный размер баллона _______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество часов, в течение которых баллоны были заполнены |  |  |  |  |  |  |  |
| Сравните часы работы, записанные выше, с графиком профилактического обслуживания. Требуется ли обслуживание? (один раз/неделю) |  |  |  |  |  |  |  |